Załącznik a)

# Warunki dotyczące pomieszczenia, w którym ma być zainstalowany wodomierz.

Pomieszczenie, w którym jest zainstalowany wodomierz powinno mieć:

1. W przypadku umieszczenia wodomierza w piwnicy budynku – skanalizowany drożny wpust  zabezpieczony zamknięciem przeciw zalewowym, jeżeli warunki lokalne tego wymagają, powinno być suche, odpowiednio oświetlone, łatwo dostępne dla montażu, demontażu, obsługi i konserwacji całego zestawu odczytu wskazań.

Temperatura w pomieszczeniu nie powinna być niższa niż 4oC, a jego wysokość nie mniejsza niż 1,8m. Miejsce wbudowania powinno być wydzielone z pomieszczeń użytkowych i gospodarczych oraz zabezpieczone przed możliwością dostępu osób niepowołanych.

2.  W przypadku umieszczenia wodomierza poza budynkiem w studzience wodomierzowej -studzienka powinna być wykonana z materiału trwałego ( cegły, betonu, żelbetonu), mieć stopnie lub klamry do schodzenia oraz otwór włazowy o średnicy co najmniej 0,6m w świetle, zaopatrzony w pokrywę żeliwną dostosowaną do przewidywanego obciążenia ruchem pieszym lub kołowym.

Studzienka wodomierzowa powinna być wykonana w sposób zabezpieczający przed napływem wód gruntowych (tj. szczelna), odpowiednio wzniesiona ponad terenem. Rurociąg w studzience powinien być zabezpieczony przed przemarznięciem poprzez ocieplenie.

Studzienka wodomierzowa powinna mieć zagłębienie do czerpania wody, ręcznie lub za pomocą pompki.

W przypadku nie spełnienia warunku prawidłowego odwodnienia pomieszczenia wodomierzowego w piwnicy budynku Zakład Inżynierii Komunalnej nie ponosi kosztów związanych z zalaniem pomieszczeń piwnicznych.

Podstawa prawna: Rozp. Ministra Infrastruktury z dn.12 kwietnia 2002r.(Dz.U. Dz 2002 Nr 75 poz.690 ze zm.) oraz PN-B-10720.