Załącznik b)

Warunki jakim powinny  odpowiadać ścieki odprowadzane do kanalizacji miejskiej

na terenie Gminy Czeladź.

Stężenia substancji zawartych w ściekach muszą być nie większe niż:

| Wskaźniki zanieczyszczeń | Jednostka stężenia | Stężenie dopuszczalne |
| --- | --- | --- |
| Pięciodniowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu ( BZT5) | mgO2/l | 700 i poniżej |
| Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową ( ChZT) | mgO2/l | 1000 i poniżej |
| Chlorki | mgCl/l | 1000 i poniżej |
| Siarczany | mgSO4/l | 500 i poniżej |
| Substancje rozpuszczone | mg/l | 1200 i poniżej |
| Zawiesina ogólna | mg /l | 330 i poniżej |
| Substancje ekstrahujące eterem naftowym | mg/l | 100 i poniżej |
| Substancje ropopochodne | mg/l | 15 i poniżej |
| Azot amonowy | mgNNH4 /l | 200 i poniżej |
| Azot azotynowy | mg NNO2 /l | 10 i poniżej |
| Żelazo ogólne | mg Fe /l | 30 i poniżej |
| Fosfor ogólny | mg P /l | 8 i poniżej |
| Rodanki | mg CSN/l | 30 i poniżej |
| Fenole lotne | mg/l | 15 i poniżej |
| Substancje powierzchniowo czynne (anoniowe) | mg/l | 15 i poniżej |
| Substancje powierzchniowo czynne (niejonowe) | mg/l | 20 i poniżej |
| Ołów | mg Pb/l | 1,0 i poniżej |
| Rtęć | mg Hg/l | 0,1 i poniżej |
| Miedź | mg Cu/l | 1,0 i poniżej |
| Cynk | mg Zn /l | 5,0 i poniżej |
| Kadm | mg Cd/l | 0,4 i poniżej |
| Chrom +6 | mg Cr +6/l | 0,2 i poniżej |
| Nikiel | mg Ni /l | 1,0 i poniżej |
| Bor | mg B /l | 10 i poniżej |
| Arsen | mg As /l | 0,5 i poniżej |
| Chlor wolny | mgCI/l | 1,0 i poniżej |
| Siarczki | mgS/l | 1,0 i poniżej |
| Temperatura | oC | 350 i poniżej |
| Odczyn | pH | 6,5  9,5 i poniżej |
| Zawiesiny łatwo opadające | ml/l | 10 |
| Srebro | mgAg/l | 0,5 i poniżej |
| Wanad | mgV/l | 2,0 i poniżej |
| Cyjanki związane | mgCN/l | 5,0 i poniżej |
| Cyjanki wolne | mgCN/l | 0,5 i poniżej |

Stężenia par i gazów muszą być:

| Nazwa związku | Wzór chemiczny | Stężenie dopuszczalne w mg/l powietrza |
| --- | --- | --- |
| Amoniak | NH3 | 0,035 |
| Arsenowodór | AsH3 | 0,0003 |
| Benzen | C6H6 | 0,08 |
| Benzyna | Mieszanina węglowodorowa | 0,2 |
| Brom | Br | 0,0007 |
| Chlor i jod | Cl i J | 0,003 |
| Cyjanowodór | HCN | 0,005 |
| Czterochlorek węgla | CCl4 | 0,02 |
| Dwusiarczek węgla | CS2 | 0,05 |
| Dwutlenek siarki | SO2 | 0,025 |
| Dwutlenek węgla | CO2 | 1,97 |
| Eter dwuetylowy | (C2H5)2O | 1,0 |
| Fenol | C2H5OH | 0,02 |
| Metan | CH4 | 14,4 |
| Siarkowodór | H2S | 0,015 |
| Tlenek węgla | CO | 0,05 |

Pozostałe parametry winny odpowiadać warunkom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 20.07.2002r. 9 (Dz. U.129 z 2002r.)