3. System zaopatrzenia w ciepło

3.1. Bilans zapotrzebowania na energię cieplną w gminie	3

3.1.1. Założenia do bilansu	3

3.1.2. Bilans cieplny gminy	4

3.2. Struktura pokrycia zapotrzebowania na ciepło w gminie	5

3.3. Systemowe źródła ciepła	5

3.3.1. Elektrociepłownia „Będzin” SA	5

3.3.1.1. Lokalizacja i charakterystyka prawna	5

3.3.1.2. Opis stanu istniejącego	6

3.3.1.3. Produkcja i odbiorcy energii cieplnej	7

3.3.1.4. Wykonane i planowane działania modernizacyjne	8

3.3.1.5. Wpływ na środowisko	8

3.3.1.6. Ocena źródła	9

3.3.2. PKE SA Elektrociepłownia Katowice	9

3.3.2.1. Lokalizacja i charakterystyka prawna	9

3.3.2.2. Opis stanu istniejącego	10

3.3.2.3. Ocena źródła	10

3.3.3. Wojkowicki Zakład Energetyczny „WOJZEC” sp. z o.o.	10

3.3.3.1. Lokalizacja i charakterystyka prawna	10

3.3.3.2. Opis stanu istniejącego	11

3.3.3.3. Produkcja i odbiorcy energii cieplnej	11

3.3.3.4. Wykonane i planowane działania modernizacyjne	11

3.3.3.5. Wpływ na środowisko	11

3.3.3.6. Ocena źródła	12

3.3.4. ECB SA – kotłownia „Czeladź”	12

3.3.4.1. Lokalizacja i charakterystyka prawna	12

3.3.4.2. Opis stanu istniejącego	12

3.3.4.3. Produkcja i odbiorcy energii cieplnej	13

3.3.4.4. Wykonane i planowane działania modernizacyjne	13

3.3.4.5. Wpływ na środowisko	13

3.3.4.6. Ocena źródła	14

3.4. System dystrybucji ciepła na terenie gminy	14

3.4.1. PEC Dąbrowa Górnicza	14

3.4.1.1. Lokalizacja i charakterystyka prawna	14

3.4.1.2. Źródła zakupu ciepła	14

3.4.1.3. Odbiorcy ciepła	15

3.4.1.4. Opis eksploatowanego systemu	15

3.4.2. EKOPEC	16

3.4.2.1. Lokalizacja i charakterystyka prawna	16

3.4.2.2. Źródła zakupu ciepła	16

3.4.2.3. Odbiorcy ciepła	16

3.4.2.4. Opis eksploatowanego systemu	17

3.4.3. PEC Katowice	17

3.4.3.1. Lokalizacja i charakterystyka prawna	17

3.4.3.2. Źródła zakupu ciepła	18

3.4.3.3. Opis eksploatowanego systemu	18

3.5. Kotłownie lokalne	18

3.6. Ogrzewania indywidualne	19

3.7. Paliwa wykorzystywane do produkcji energii cieplnej	20

3.7.1. Charakterystyka paliw	20

3.7.2. Porównanie kosztów paliw	22

3.8. Taryfy dla ciepła	23

3.8.1. PEC P.P. w Dąbrowie Górniczej	23

3.8.2. EC Będzin SA	25

3.8.3. EKOPEC sp. z o.o. w Będzinie	26

3.8.4. PKE SA 	27

3.8.5. PEC P.P. w Katowicach	28

3.8.6. WZE WOJZEC sp. z o.o. w Wojkowicach	28

3.8.7. Koszt ciepła dla odbiorcy końcowego	29

3.8.8. Porównanie cen ciepła	30

3.9. Ocena stanu aktualnego zaopatrzenia gminy w ciepło	32

# 3.1. Bilans zapotrzebowania na energię cieplną w gminie

## 3.1.1. Założenia do bilansu

Przy opracowywaniu "Bilansu cieplnego gminy Czeladź” określającego zapotrzebowanie na moc i energię cieplną przez odbiorców z terenu gminy wykorzystano następujące dane:

- zapotrzebowanie mocy i energii cieplnej z systemu ciepłowniczego określone na podstawie informacji udzielonych przez PEC Dąbrowa Górnicza i EKOPEC;

- zużycie gazu sieciowego zostało oszacowane na podstawie informacji przekazanych z Górnośląskiej Spółki Gazowniczej w Zabrzu – Rozdzielni Gazu w Siemianowicach Śląskich;

- informacje z poszczególnych kotłowni - na podstawie rozesłanych ankiet oraz telefonicznej aktualizacji informacji zawartych w opracowaniach wcześniejszych;

- dane o sposobie ogrzewań budynków mieszkalnych wielorodzinnych otrzymano od administratorów (ankietyzacja);

- dla odbiorców indywidualnych wielkości zapotrzebowania mocy cieplnej oszacowano wskaźnikowo wg zajmowanej powierzchni użytkowej, lub kubatury obiektu;

- wartości zapotrzebowania energii dla większych odbiorców określone są wg rzeczywistej wielkości zużycia energii podanej przez odbiorcę, natomiast dla pozostałych odbiorców są wielkościami wyliczonymi w oparciu o zapotrzebowanie mocy szczytowej i przyjęty czas poboru mocy dla danego charakteru odbioru.

Bilans potrzeb energetycznych gminy Czeladź wykonany został przy założeniu podziału gminy na 5 jednostek bilansowych.

Wielkość zapotrzebowania ciepła u odbiorcy została określona dla poszczególnych jednostek bilansowych i dla całości gminy przyjmując następujące kategorie odbiorców:

- budownictwo mieszkaniowe (jednorodzinne i wielorodzinne);

- budynki użyteczności publicznej (urzędy, oświata, ośrodki zdrowia, przedsiębiorstwa gminne, itp.);

- usługi komercyjne i wytwórczość (sklepy, hurtownie, składy, zakłady produkcyjne, itp.).

Dokonane zostało również uporządkowanie zapotrzebowania ciepła w zależności od sposobu jego pokrycia, wyróżniając przy tym następujące technologie:

- kategoria „system ciepłowniczy” obejmuje odbiorców zaopatrywanych w ciepło z miejskiego systemu ciepłowniczego;

- kategoria „gaz sieciowy” obejmująca kotłownie lokalne i indywidualne opalane gazem sieciowym;

- kategoria „ogrzewania węglowe" obejmująca kotłownie z kotłami opalanymi węglem, a w odniesieniu do mieszkań ogrzewanych indywidualnie obejmuje ona mieszkania z ogrzewaniem etażowym (opalane węglem) lub piecami kaflowymi;

- kategoria „inne paliwo” obejmująca ogrzewanie przy wykorzystaniu jako paliwa: oleju opałowego, gazu płynnego, energii elektrycznej, biomasy, biogazu lub innego paliwa.

Tablice bilansowe dla całości gminy oraz dla poszczególnych jednostek bilansowych przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego rozdziału.

## 3.1.2. Bilans cieplny gminy

Zapotrzebowanie na ciepło na terenie gminy określono na 110,8 MW, w tym:

- budownictwo mieszkaniowe		89,1 MW		80%

- budynki użyteczności publicznej	  8,3 MW		  8%

- usługi komercyjne i wytwórczość	13,4 MW		12%

Sposób pokrycia tego zapotrzebowania mocy cieplnej przez odbiorców z terenu gminy Czeladź przedstawiono w tabelach 3-1 i 3-2.

Tabela 3-1.

|  | System ciepłowniczy | Gaz sieciowy | Ogrzewanie węglowe | Inne paliwo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Budownictwo mieszkaniowe | 82% | 56% | 89% | 79% |
| Budynki użyteczności publicznej | 10% | 18% | 2% | 3% |
| Usługi komercyjne i wytwórczość | 8% | 26% | 9% | 18% |
| RAZEM | 100% | 100% | 100% | 100% |

Tabela 3-2.

|  | System ciepłowniczy | Gaz sieciowy | Ogrzewanie węglowe | Inne paliwo | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budownictwo mieszkaniowe | 40% | 11% | 42% | 7% | 100% |
| Budynki użyteczności publicznej | 50% | 35% | 12% | 3% | 100% |
| Usługi komercyjne i wytwórczość | 28% | 32% | 28% | 12% | 100% |

Roczne zuzycie energii cieplnej przez odbiorców z terenu gminy Czeladź przedstawiono w tabelach 3-3 i 3-4.

Tabela 3-3.

|  | System ciepłowniczy | Gaz sieciowy | Ogrzewanie węglowe | Inne paliwo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Budownictwo mieszkaniowe | 84% | 58% | 89% | 80% |
| Budynki użyteczności publicznej | 9% | 16% | 2% | 3% |
| Usługi komercyjne i wytwórczość | 7% | 26% | 9% | 17% |
| RAZEM | 100% | 100% | 100% | 100% |

Tabela 3-4.

|  | System ciepłowniczy | Gaz sieciowy | Ogrzewanie węglowe | Inne paliwo | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budownictwo mieszkaniowe | 37% | 11% | 44% | 8% | 100% |
| Budynki użyteczności publicznej | 48% | 37% | 12% | 3% | 100% |
| Usługi komercyjne i wytwórczość | 22% | 35% | 31% | 12% | 100% |

# 3.2. Struktura pokrycia zapotrzebowania na ciepło w gminie

Potrzeby cieplne odbiorców z obszaru gminy Czeladź pokrywane są z następujących źródeł ciepła:

- Elektrociepłownia „Będzin” SA (ECB SA)

- PKE SA Elektrociepłownia Katowice

- Wojkowicki Zakład Energetyczny „WOJZEC” sp. z o.o.

- Kotłownia „Czeladź” - właściciel ECB SA

- 13 zinwentaryzowanych kotłowni lokalnych o mocy zainstalowanej od 100 kW wzwyż;

- szeregu kotłowni lokalnych i indywidualnych o mocy poniżej 100 kW;

- indywidualnych ogrzewań piecowych.

Źródła systemowe zostały opisane w podrozdziale 3.3, a zestawienie pozostałych zinwentaryzowanych źródeł ciepła przedstawiono w podrozdziale 3.5.

System ciepłowniczy gminy Czeladź oraz lokalizację zinwentaryzowanych źródeł ciepła przedstawiono na załączonej mapie.

# 3.3. Systemowe źródła ciepła

Na potrzeby zdalaczynnego sposobu zaopatrywania odbiorców w ciepło sieciowe pracują obecnie cztery źródła ciepła, są to:

- Elektrociepłownia „Będzin” SA

- Elektrociepłownia „Będzin” SA – Kotłownia „Czeladź”

- PKE SA Elektrociepłownia Katowice

- Wojkowicki Zakład Energetyczny „WOJZEC” sp. z o.o.

W poniższych podrozdziałach przedstawiono charakterystykę każdego z tych zakładów.

## 3.3.1. Elektrociepłownia „Będzin” SA

### 3.3.1.1. Lokalizacja i charakterystyka prawna

Źródło znajduje się w południowej części miasta Będzina przy ul. Małobądzkiej 141, nad rzeką Czarną Przemszą, przy granicy z miastem Sosnowiec.

Elektrociepłownia „Będzin” SA jest spółką giełdową dopuszczoną do obrotu publicznego decyzją Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 31.07.1998r., notowaną od 08.12.1998r. na rynku wolnym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Elektrociepłownia „Będzin” w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, na mocy aktu przekształcenia z dnia 23.02.1993r.

Udziałowcami Spółki są:

- enviaM					69,56%

- Skarb Państwa			14,89%

- Karol Investment & Advisiong	  1,89%

- inni					13,66%

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- produkcja energii elektrycznej i cieplej dla celów przemysłowych i ludności;

- działalność produkcyjna, handlowa i usługowa, w tym działalność remontowa i inwestycyjna w powyższym zakresie;

- działalność szkoleniowa, doradztwo i konsulting.

### 3.3.1.2. Opis stanu istniejącego

Obecnie w EC „Będzin” SA pracuje pięć kotłów: dwa OP-140, dwa WP-120 oraz jeden WP-70. Parametry poszczególnych jednostek przedstawiono w poniższych dwóch tabelach.

3-5. Kotły wodne

|  |  | WP-70 nr 5 | WP-120 nr 8 | WP-120 nr 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| producent |  | RAFAKO Racibórz |  |  |
| rok uruchomienia |  | 1974 | 1978 | 1979 |
| typ |  | dwuciągowy, pyłowy, opromieniowany |  |  |
| moc cieplna kotła | [MWt] | 81 | 139,2 | 139,2 |
| parametry nominalne podgrzewu wody sieciowej: |  |  |  |  |
| - ciśnienie | [MPa] | 2,5 |  |  |
| - temp. wody dolotowej | [ºC] | 70 (min. 55) | min. 55 |  |
| - temp. wody wylotowej | [ºC] | max. 155 | 155 |  |
| - strumień wody sieciowej | [t/h] | 870 (podgrzew 70/150) | 1 385 (podgrzew 70/155) |  |
| sprawność kotła | [%] | 90% | 90% | 90% |

3-6. Kotły parowe

|  |  | OP-140 nr 6 | OP-140 nr 7 |
| --- | --- | --- | --- |
| producent |  | RAFAKO Racibórz |  |
| rok uruchomienia |  | 1975 | 1978 |
| typ |  | parowy, walczakowy z naturalną cyrkulacją wody, dwuciągowy, pyłowy, opromieniowany |  |
| wydajność kotła w parze świeżej | [t/h] | 145 | 145 |
| moc cieplna kotła | [MWt] | 112,6 | 112,6 |
| parametry nominalne pary świeżej: |  |  |  |
| - ciśnienie | [MPa] | 13,5 |  |
| - temperatura | [ºC] | 540 |  |
| - temp. wody zasilającej | [ºC] | 150 |  |
| sprawność kotła | [%] | 92% | 92% |

Ww. kotły parowe OP-140 pracują na potrzeby bloku ciepłowniczego „duoblok”, w którego skład wchodzi również turbozespół upustowo-ciepłowniczo-kondensacyjny 13UCK80 o maksymalnej mocy elektrycznej 81,5 MW i maksymalnej mocy cieplnej 157 MWt. Pozostałe parametry tego turbozespołu przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 3-7. Turbozespół TG

|  |  | Praca ciepłownicza | Praca kondensacyjna |
| --- | --- | --- | --- |
| producent |  | ABB ALSTOM Power |  |
| rok uruchomienia |  | 2000 |  |
| typ |  | upustowo-ciepłowniczo-kondensacyjna 13UCK80 |  |
| przepustowość pary świeżej | [t/h] | 290 | 280 |
| parametry nominalne pary świeżej przed TG: |  |  |  |
| - ciśnienie | [MPa] | 13 |  |
| - temperatura | [ºC] | 535 |  |
| parametry upustu technologicznego: |  |  |  |
| - ciśnienie | [MPa] | 1,1 |  |
| - temperatura | [ºC] | 0 |  |
| - strumień | [t/h] | 30 | 0,0 |
| - moc cieplna w parze technologicznej | [MWt] | 26,3 | 0,0 |

### 3.3.1.3. Produkcja i odbiorcy energii cieplnej

ECB SA jako źródło ciepła pracuje na potrzeby cieplne odbiorców zlokalizowanych w Sosnowcu, Czeladzi i Będzinie.

W źródle tym zastosowana jest regulacja ilościowo-jakościowa parametrów czynników grzewczych. Wymagane przez odbiorcę parametry wody sieciowej są zapewniane w następujący sposób:

- ciśnienie wody sieciowej w kolektorze powrotnym jest utrzymywane w sposób automatyczny, poprzez zabudowany zestaw hydroforowy firmy Grundfoss, wartość ciśnienia wprowadza do układu automatyki operator w zależności od wymagań odbiorcy;

- ciśnienie dyspozycyjne w okresie letnim jest utrzymywane poprzez dwa agregaty pompowe o wydajności regulowanej płynnie poprzez zmianę obrotów silnika, wartość ciśnienia dyspozycyjnego wprowadza do systemu automatyki operator zależnie od wymagań odbiorcy;

- w sezonie grzewczym ciśnienie dyspozycyjne jest utrzymywane poprzez włączanie do ruchu kolejno pomp sieciowych z płynną regulacją wydajności poprzez zmianę obrotów silnika co zapewnia możliwość utrzymania parametrów wody sieciowej zależnie od wymagań odbiorców.

Parametry pracy magistrali nr 4 doprowadzającej czynnik grzewczy w postaci gorącej wody z ECB SA do gminy Czeladź wyglądają następująco:

Tabela 3-8.

|  |  | Sezon grzewczy | Sezon letni |
| --- | --- | --- | --- |
| przepływ, Q | [m3/h] | 2 072 | 622 |
| temperatura zasilania | [ºC] | 140 | 65 |
| temperatura powrotu | [ºC] | 77,9 | 35 |
| ciśnienie zasilania | [MPa] | 1,2 | 0,85 |
| ciśnienie powrotu | [MPa] | 0,3 | 0,25 |

Sprzedaż energii cieplnej dla odbiorców w 2002r. wyniosła około 3 230 TJ przy mocy zamówionej na poziomie 350 MW.

### 3.3.1.4. Wykonane i planowane działania modernizacyjne

Zestawienie wykonanych prac modernizacyjnych urządzeń w ECB SA:

- 1997-1998r. – wykonano modernizację młynów węglowych na kotłach parowych celem poprawy przemiału dla osiągnięcia poprawy sprawności procesów spalania;

- 1998-1999r. – przeprowadzono modernizację obu kotłów parowych OP-140 w zakresie obejmującym podniesienie sprawności i wydajności kotłów oraz ograniczenia emisji NOx;

- 2000r. – w miejsce starego turbozespołu upustowo-przeciwprężnego typu 13UP65 (22 lata eksploatacji) zabudowano nowy turbozespół upustowo-ciepłowniczo-kondensacyjny typu 13UCK80, który umożliwia elastyczne dostosowanie się do aktualnego zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepło dla odbiorców zewnętrznych produkowane przez najbliższe 30 lat;

- 2000r. - zmodernizowano i rozbudowano o dodatkowe urządzenia system monitoringu SICK, który umożliwia ciągłą kontrolę parametrów (SO2, NOx, CO, pyłu i O2) emitowanych do atmosfery oraz tworzenie raportów (dobowych, miesięcznych itp.) dla ochrony środowiska;

- 2002-2003r. - zmodernizowano układ wewnętrzny sieci grzewczej poprzez zabudowę układu hydroforowego, który w sposób automatyczny utrzymuje wymagane przez odbiorcę ciśnienie w kolektorze powrotnym z magistral ciepłowniczych oraz zabudowano pompę ciśnienia statycznego, która w przypadku całkowitego wyłączenia się pomp sieciowych, zabezpieczy minimalne ciśnienie wody w magistralach ciepłowniczych uniemożliwiające jej odparowanie i uszkodzenie rurociągów.

Planowane zadania:

- 2005-2007r. – wykonanie instalacji odsiarczania, rodzaj i parametry odsiarczania zostaną dostosowane do wszelkich wymogów dyrektyw i norm europejskich.

### 3.3.1.5. Wpływ na środowisko

ECB SA posiada decyzję o dopuszczalnej emisji wydaną przez Wojewodę Śląskiego w dniu 18.02.1999r. nr ŚR-IV/8645/A/9/99 wraz z aktualizacją z dnia 25.11.1999r. nr ŚR-IV/8645/A/9/78/99 i ważna do 31.12.2003r. Nowy wniosek został złożony w Urzędzie Wojewódzkim. Został on rozpatrzony pozytywnie i jest ważny do końca 2005r.

W poniższej tabeli przedstawiono charakterystykę instalacji odpopielania.

Tabela 3-9. Instalacja odpopielania

|  |  | Elektrofiltr kotła |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | nr 5 | nr 6 i nr 7 | nr 8 |
| całkowita ilość wytrącanego pyłu | [t/h] | 2,6 | 3,6 | 4,5 |
| temperatura popiołu | [ºC] | ~140 | ~130 | ~140 |
| objętość jednego leja zsypowego | [m3] | 36,4 | 43,7 | 60,3 |
| ilość lejów |  | 6 |  |  |
| ilość stref |  | 3 |  |  |
| system instalacji odpopielania |  | Transfluid® |  |  |

W kotłach spalany jest węgiel kamienny o następujących średnich parametrach:

- wartość opałowa		22,307 GJ/Mg

- zawartość siarki		0,67%

- zawartość popiołu		18,8%

Wytworzone odpady paleniskowe, stanowiące efekt uboczny produkcji energii, odbierane są przez firmy zewnętrzne. Wielkość poszczególnych odpadów w roku 2002 przedstawiała się następująco:

- popiół		45 467 Mg

- żużel		17 269 Mg

W poniższej tabeli przedstawiono wielkość emisji zanieczyszczeń w 2002r. powstałej wskutek produkcji energii.

Tabela 3-10. Emisja zanieczyszczeń [Mg/rok]

| zanieczyszczenie | wielkość emisji w 2002r. | emisja dopuszczalna | (a / b) * 100% |
| --- | --- | --- | --- |
|  | a | b | c |
| pył | 205 | 927 | 22% |
| SO2 | 3 879 | 6 075 | 64% |
| NO2 | 1 356 | 1 394 | 97% |
| CO | 154 | 653 | 24% |

### 3.3.1.6. Ocena źródła

ECB SA sprzedaje na rynku Czeladzi około 102 TJ energii cieplnej, a moc cieplna zamówiona w ECB SA na potrzeby odbiorców w Czeladzi wynosi niecałe 13 MW.

Jest to źródło w dobrym stanie technicznym, spełniające normy ochrony środowiska. Gwarantuje ono niezawodną dostawę ciepła w chwili obecnej i dla okresu docelowego (do 2015r.). ECB SA posiada rezerwy mocy cieplnej na poziomie 160 MW. Magistrala zasilająca Czeladź z ECB SA posiada rezerwy mocy cieplnej na poziomie prawie 100 MW

## 3.3.2. PKE SA Elektrociepłownia Katowice

### 3.3.2.1. Lokalizacja i charakterystyka prawna

Źródło to zlokalizowane jest głównie na terenie Siemianowic Śląskich, na granicy miast Katowice i Siemianowice Śląskie. Właścicielem tej elektrociepłowni jest Południowy Koncern Energetyczny SA.

PKE SA został zawiązany 24 maja 2000r. w Jaworznie. W jego skład weszły: Elektrownia Jaworzno III SA, Elektrownia Łaziska SA, Elektrownia Siersza SA, Elektrownia Łagisza SA i Elektrownia Halemba SA. Osobowość prawną spółka uzyskała 1 czerwca 2000r. w wyniku wpisu do rejestru handlowego pod nr RHB 17831 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczo-Rejestrowy. 21 marca 2001r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000003157.

PKE SA w chwili obecnej jest jedną z największych firm energetycznych w kraju. Spółka ma ponad 17% udziału w krajowej produkcji energii elektrycznej i 16% w produkcji ciepła na rynku lokalnym. W skład PKE SA, oprócz wymienionych wyżej elektrowni założycieli wchodzą: Elektrownia Blachownia, Elektrociepłownia Katowice i Zespół Elektrociepłowni Bielsko-Biała.

Przedmiot działalności PKE SA obejmuje w szczególności wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej oraz produkcję i dystrybucję ciepła.

PKE SA Elektrociepłownia Katowice posiada koncesję na wytwarzanie ciepła wydaną przez Prezesa URE z dnia 15.01.2001r. na okres do 20.01.2011r.

### 3.3.2.2. Opis stanu istniejącego

W Elektrociepłowni zainstalowane są trzy kotły wodne o następującej charakterystyce:

Tabela 3-11. Charakterystyka kotłów

| typ |  | WP-120 | WP-200 |
| --- | --- | --- | --- |
| ilość |  | 2 | 1 |
| moc zainstalowana | [MWt] | 139,5 | 232,6 |
| rok uruchomienia |  | 1986 | 1991 |
| ciśnienie | [MPa] | 1,6 |  |
| temperatura | [ºC] | 150 / 70 |  |
| sprawność | [%] | 90 | 89 |

Ponadto w EC zainstalowany jest blok ciepłowniczy BCF-100 o parametrach: 200 MWt i 135 MWel. Jest to blok ciepłowniczo kondensacyjny z kotłem fluidalnym, który został uruchomiony w 2000r.

Łączna moc cieplna zainstalowana wynosi około 710 MWt.

EC Katowice jest podstawowym źródłem ciepła dla odbiorców z terenu Katowic i Siemianowic Śląskich, a ponadto dostarcza również ciepło do odbiorców z Sosnowca i Czeladzi.

### 3.3.2.3. Ocena źródła

EC Katowice sprzedaje na rynku Czeladzi około 8,5 TJ energii cieplnej, a moc cieplna zamówiona w EC na potrzeby odbiorców w Czeladzi wynosi nieco ponad 1 MW.

Jest to źródło w dobrym stanie technicznym, spełniające normy ochrony środowiska. Gwarantuje ono niezawodną dostawę ciepła w chwili obecnej i dla okresu docelowego (do 2015r.). EC Katowice posiada spore rezerwy mocy cieplnej. Magistrala zasilająca Czeladź z EC Katowice posiada rezerwy mocy cieplnej na poziomie prawie 100 MW

## 3.3.3. Wojkowicki Zakład Energetyczny „WOJZEC” sp. z o.o.

### 3.3.3.1. Lokalizacja i charakterystyka prawna

Źródło to zlokalizowane jest w gminie Wojkowice przy ul. Gustawa Morcinka 38, na terenie byłej kopalni Jowisz.

Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach w dniu 17.12.2002r. ogłoszona została upadłość spółki. Tym niemniej Syndyk zobowiązał się, oprócz prowadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami upadłości zakładu, do kontynuowania działalności spółki zgodnie z posiadanymi koncesjami.

Zakład ten posiada koncesję na wytwarzanie ciepła obowiązującą do grudnia 2008r.

### 3.3.3.2. Opis stanu istniejącego

W źródle tym zainstalowane są dwa kotły (wodny i parowy). Parametry pracy tych jednostek przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 3-12. Charakterystyka kotłów

|  |  | WR-25 | Lopulco |
| --- | --- | --- | --- |
| producent |  | SEFAKO | - |
| rok uruchomienia (modernizacji) |  | 1987 | 1937 (1993) |
| typ |  | rusztowy, wodny | rusztowy, parowy |
| moc znamionowa | [MWt] | 29 | 20 |
| moc osiągalna | [MWt] | 24 | 16 |
| ciśnienie | [MPa] | 1,5 | 1,5 |
| temperatura | [ºC] | 150 | 325 |
| sprawność | [%] | 78 | 72 |

### 3.3.3.3. Produkcja i odbiorcy energii cieplnej

Źródło to pracuje na potrzeby odbiorców z terenu Czeladzi oraz Wojkowic.

Do odbiorców przesyłane jest ciepło w postaci gorącej wody o parametrach: 140/63ºC i 0,55/0,25 MPa. W źródle tym występuje regulacja jakościowo-ilościowa.

Produkcja ciepła w tej ciepłowni kształtuje się na następującym poziomie:

Tabela 3-13.

|  |  | 2001r. | 2002 | zmiana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| produkcja energii cieplnej: |  |  |  |  |
| - cały rok | [GJ] | 289 551 | 192 211 | -34% |
| - sezon grzewczy (X – IV) | [GJ] | 251 933 | 164 906 | -35% |
| - sezon letni (V – IX) | [GJ] | 37 618 | 31 305 | -17% |
| sprzedaż energii cieplnej | [GJ] | - | 151 284 | - |
| potrzeby własne i straty | [GJ] | - | 44 927 | - |
| moc zamówiona | [MWt] | - | 17,773 | - |

### 3.3.3.4. Wykonane i planowane działania modernizacyjne

W roku 2004 planowana jest modernizacja kotła „Lopulco” polegająca na jego przebudowie na kocioł wodny i włączenie do układu technologicznego.

### 3.3.3.5. Wpływ na środowisko

WZE „WOJZEC” sp. z o.o. posiada decyzję o dopuszczalnej emisji wydaną przez Starostę Będzińskiego w dniu 05.12.2001r. nr WOŚ-7644/P/01 i ważną do 31.12.2004r.

Oba zainstalowane kotły wyposażone są w elektrofiltry trójpolowe oddane do eksploatacji w latach 1988-1989.

W kotłach spalany jest miał energetyczny M IIA o następujących średnich parametrach:

- wartość opałowa		21 GJ/Mg

- zawartość siarki		0,8%

- zawartość popiołu		20%

Wielkość emisji zanieczyszczeń do atmosfery w 2002r. wyniosła:

- pył		       19 019 kg

- SO2		     132 030 kg

- NOx		       44 526 kg

- CO		       33 444 kg

- CO2		26 839 000 kg

Wytworzone odpady stałe, wynikające z pracy zakładu, w postaci mieszanki popiołowo-żużlowej magazynowane są na składowisku zakładowym, a następnie odbierane są przez firmy zewnętrzne oraz odbiorców indywidualnych. Wykorzystywane są one m.in. do utwardzania dróg, placów, parkingów i wyrównywania terenu. W roku 2002 powstało 2 892 Mg odpadów.

### 3.3.3.6. Ocena źródła

Wojzec sprzedaje na rynku Czeladzi około 66 TJ energii cieplnej, a moc cieplna zamówiona w tym źródle na potrzeby odbiorców w Czeladzi wynosi około 9 MW.

Zakład ten obecnie znajduje się w stanie upadłości. Stan techniczny zlokalizowanych tam urządzeń nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa dostaw ciepła, bez przeprowadzenia koniecznych modernizacji i remontów.

## 3.3.4. ECB SA – kotłownia „Czeladź”

### 3.3.4.1. Lokalizacja i charakterystyka prawna

Źródło to zlokalizowane jest na terenie byłej Kopalni Saturn I, w południowo-zachodniej części gminy przy ul. Dehnelów 2. Od 2002r. jej właścicielem jest ECB SA, która zakupiła to źródło od Zakładu Energetyki Cieplnej w Katowicach.

### 3.3.4.2. Opis stanu istniejącego

Kotłownia ta wyposażona jest w dwa kotły wodne o łącznej mocy cieplnej około 18 MW. Parametry pracy tych jednostek przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 3-14. Kotły wodne

|  |  | WLM-5-1 | WR-10-10 |
| --- | --- | --- | --- |
| producent |  | FAKOP | SEFAKO |
| rok uruchomienia |  | 1971 | 1975 |
| wydajność | [Gcal/h] | 5 | 10 |
| moc znamionowa | [MWt] | 5,8 | 11,9 |
| ciśnienie obliczeniowe | [atn] | 10 | 16 |
| ciśnienie dopuszczalne | [atn] | 10 | 12 |
| pojemność wodna | [m3] | 2,03 | 5,1 |
| max. temp. wody | [ºC] | 150 | 180 |
| powierzchnia ogrzewalna | [m2] | 409 | 740 |
| sprawność | [%] | 84 | 77 |

### 3.3.4.3. Produkcja i odbiorcy energii cieplnej

Źródło to pracuje na potrzeby cieplne odbiorców zlokalizowanych w Czeladzi po zachodniej stronie rzeki Brynicy.

W źródle tym zastosowana jest regulacja ilościowo-jakościowa parametrów czynników grzewczych.

Parametry czynnika grzewczego jakim jest gorąca woda z ECB SA – kotłownia „Czeladź” do odbiorców z terenu Czeladzi wyglądają następująco:

Tabela 3-15.

|  |  | Sezon grzewczy | Sezon letni |
| --- | --- | --- | --- |
| przepływ, Q | [m3/h] | 151,39 | 52,8 |
| temperatura zasilania | [ºC] | 150 | 65,5 |
| temperatura powrotu | [ºC] | 80 | 56,5 |
| ciśnienie zasilania | [MPa] | 0,45 | 0,45 |
| ciśnienie powrotu | [MPa] | 0,21 | 0,21 |

Sprzedaż energii cieplnej dla odbiorców w 2002r. wyniosła około 95,6 TJ przy mocy zamówionej na poziomie 12,4 MW.

### 3.3.4.4. Wykonane i planowane działania modernizacyjne

Po wykonaniu spięcia magistrali nr 4 zasilanej z ECB z magistralą zasilaną obecnie z WOJZEC, planowana jest całkowita likwidacja tej kotłowni.

### 3.3.4.5. Wpływ na środowisko

ECB SA – kotłownia „Czeladź” posiada decyzję o dopuszczalnej emisji wydaną z upoważnienia Starosty Będzińskiego w dniu 29.10.2003r. nr WOŚ-7644/P/13/03 i ważną do 31.12.2005r.

W kotłowni tej zainstalowane są obecnie następujące urządzenia służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do środowiska:

- instalacja odżużlania – odżużlanie realizowane jest za pośrednictwem dwóch odżużlaczy B-600 o wydajności 3,2 Mg/h każdy oraz zbiorczego przenośnika taśmowego t = 600 mm;

- instalacja odpopielania – zainstalowana jest bateria cyklonów o sprawności około 85%.

W kotłach spalany jest miał węglowy o następujących średnich parametrach:

- wartość opałowa		21 GJ/Mg

- zawartość siarki		0,8%

- zawartość popiołu		22%

### 3.3.4.6. Ocena źródła

Ogólny stan tego źródła jest zadowalający. Lokalizacja w zasięgu dwóch dużych skojarzonych źródeł ciepła jakimi są EC Katowice i EC Będzin, wskazuje na rozwiązanie docelowe polegające na likwidacji tego źródła i przyłączeniu odbiorców do ww. Służyć temu ma budowa magistrali ciepłowniczej spinającej sieć ciepłowniczą w ul. Mysłowickiej z siecią ciepłowniczą w ul. Szpitalnej. Działanie takie przyniesie korzyści zarówno ekologiczne jak i ekonomiczne.

# 3.4. System dystrybucji ciepła na terenie gminy

W zakresie przesyłu i dystrybucji ciepła sieciowego dla odbiorców z terenu gminy pracują trzy przedsiębiorstwa energetyczne, są to:

- Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Dąbrowa Górnicza

- „EKOPEC” sp. z o.o.

- Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Katowice

- EC Będzin SA (z kotłowni „Czeladź”)

W poniższych podrozdziałach przedstawiono charakterystykę każdego z tych zakładów.

## 3.4.1. PEC Dąbrowa Górnicza

### 3.4.1.1. Lokalizacja i charakterystyka prawna

Przedsiębiorstwo to ma swoją siedzibę w Dąbrowie Górniczej przy al. Piłsudskiego 2. Jest ono przedsiębiorstwem państwowym, prowadzącym działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło, na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa URE, w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem.

### 3.4.1.2. Źródła zakupu ciepła

Na obszarze gminy Czeladź PEC DG dostarcza ciepło do celów centralnego ogrzewania (c.o.) i przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) dla 82 odbiorców, dla których kupuje ciepło w następujących źródłach:

- EC „Będzin” SA

- ECB SA – kotłownia „Czeladź”

- WZE „WOJZEC” sp. z o.o.

- PKE SA EC Katowice

### 3.4.1.3. Odbiorcy ciepła

Dostawą ciepła z systemu ciepłowniczego PEC DG objęte są tereny Śródmieścia Czeladzi (osiedla mieszkaniowe: Szpitalna, Ogrodowa, Piłsudskiego, Dehnelów) oraz dzielnicy Piaski (osiedle Dziekana i Poniatowskiego).

Wielkość zamówionej mocy cieplnej w poszczególnych źródłach ciepła przez PEC DG dla potrzeb swoich odbiorców na terenie Czeladzi, na przestrzeni ostatnich lat przedstawiona została w poniższej tabeli.

Tabela 3-16. Przyłączeniowa moc cieplna [MW] w podziale na źródła ciepła

| Źródło | sezon 2000/2001 | sezon 2001/2002 |  | zmiana (b-a)/a | sezon 2002/2003 | zmiana (c-b)/b | zmiana (c-a)/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a | b |  |  | c |  |  |
| EC „Będzin” | 15,106 |  | 13,282 | -12% | 12,820 | - 3% | - 15% |
| ECB SA – kotł. „Czeladź” | 7,080 |  | 12,578 | + 78% | 12,444 | - 1% | + 76% |
| WZE „WOJZEC” | 17,536 |  | 9,100 | - 48% | 9,100 | 0% | - 48% |
| PKE EC Katowice | 0,000 |  | 1,022 | + ∞ | 1,022 | 0% | + ∞ |
| RAZEM | 39,722 |  | 35,982 | - 9% | 35,386 | - 2% | - 11% |

Natomiast sprzedaż energii cieplnej dla odbiorców PEC DG z poszczególnych źródeł ciepła, na przestrzeni ostatnich lat przedstawiona została w poniższej tabeli.

Tabela 3-17. Sprzedaż energii cieplnej [GJ] w podziale na źródła ciepła

| Źródło | sezon 2000/2001 | sezon 2001/2002 |  | zmiana (b-a)/a) | sezon 2002/2003 | zmiana (c-b)/b | zmiana (c-a)/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a | b |  |  | c |  |  |
| EC „Będzin” | 95 261 |  | 94 306 | - 1% | 101 567 | + 8% | + 7% |
| ECB SA – kotł. „Czeladź” | 39 437 |  | 89 796 | + 128% | 95 556 | + 6% | + 142% |
| WZE „WOJZEC” | 114 408 |  | 60 426 | - 47% | 65 674 | + 9% | - 43% |
| PKE EC Katowice | 0 |  | 3 968 | + ∞ | 8 438 | + 113% | + ∞ |
| RAZEM | 249 106 |  | 248 496 | - 0,2% | 271 235 | + 9% | + 9% |

### 3.4.1.4. Opis eksploatowanego systemu

Na terenie gminy Czeladź PEC DG eksploatuje dwa odrębne systemy ciepłownicze:

- pierwszy z nich zasilany jest z EC „Będzin” i zaopatruje w ciepło odbiorców z dzielnicy Piaski, os. Słonecznego oraz zakład przemysłowy „Okfens”;

- natomiast drugi s.c. zasilanych jest z dwóch źródeł: od południa z ECB – kotłownia „Czeladź”, która zasila odbiorców z os. Musiała i Piłsudskiego oraz od północy z WZE „WOJZEC” z którego zasilani są odbiorcy z os. Ogrodowa i Nowotki. Połączenie sieci zasilanych z tych źródeł jest zlokalizowane w rejonie Ośrodka Zdrowia przy ul. 35-lecia. W przypadku awarii jednego z tych dwóch źródeł istnieje możliwość podania ciepła dla znacznej grupy odbiorców z drugiego źródła.

Ponadto magistralna sieć ciepłownicza zasilana z EC „Będzin” jest połączona z magistralą ciepłowniczą zasilaną z EC „Katowice” w komorze „SR-2”, zlokalizowanej w rejonie skrzyżowania ul. Matejki z Prusa. Połączenie to powinno zostać wykorzystane do stworzenia rynku ciepła na terenie gminy, obejmującego nie tylko teren Czeladzi, ale również i Sosnowca. Powstanie takiego rynku da korzyść odbiorcom (konkurencja cenowa źródeł) oraz co również jest bardzo istotne z punktu widzenia gminy – podniesie poziom bezpieczeństwa zasilania w energię cieplną.

Na terenie gminy Czeladź znajduje się 12 057 mb sieci ciepłowniczych o zakresie średnic DN400 – DN 200. Zostały one wybudowane w latach 1968 – 1989. Ich stan techniczny został określony przez eksploatatora jako dobry, jedynie stan techniczny sieci zasilanych z ECB – kotłownia „Czeladź” jest ogólnie zły. W sezonie grzewczym 02/03 awaryjność tych sieci była mała. Sieci te są wykonane jako:

- kanałowe		11 943 mb		99%

- napowietrzne		     114 mb		  1%

Natomiast w przypadku przyłączy, to na terenie gminy ułożonych jest ich 2 901,5 mb, z czego:

- kanałowe		2 439,5 mb		84%

- preizolowane		   462,0 mb		16%

Zakres średnic tych przyłączy to DN 250 – DN 25. Zostały one wykonane w latach 1974 – 2002. Ich stan ogólny został oceniony przez eksploatatora jako dobry, a w sezonie grzewczym 02/03 awaryjność ich była nieznaczna.

Odbiorcy zaopatrywani są w ciepło poprzez 40 węzłów cieplnych, z czego 39 to węzły wymiennikowe, a jeden jest bezpośredni. Zostały one zamontowane w latach 1974 – 2002, ich stan ogólny jest dobry, a awaryjność w sezonie 02/03 była nieznaczna.

## 3.4.2. EKOPEC

### 3.4.2.1. Lokalizacja i charakterystyka prawna

Przedsiębiorstwo to ma swoją siedzibę w Będzinie przy ul. Energetycznej 10. Posiada ono koncesję na przesył i dystrybucję oraz obrót ciepłem. Ekopec sp. z o.o. jest spółką zależą wchodzącą w skład grupy kapitałowej Południowego Koncernu Energetycznego SA. PKE SA posiada 85,61% udziałów (głosy i kapitał) w spółce EKOPEC.

### 3.4.2.2. Źródła zakupu ciepła

Przedsiębiorstwo to ma podpisaną umowę z wytwórcą ciepła jakim jest PKE SA EC Katowice z dnia 20.05.2002r. w zakresie mocy zamówionej, ciepła i nośnika ciepła.

### 3.4.2.3. Odbiorcy ciepła

Odbiorcy zasilani są gorącą wodą o następujących parametrach 140/70ºC oraz 1,0/0,3 MPa.

W poniższej tabeli przedstawiono strukturę zapotrzebowania i zużycia ciepła przez poszczególne grupy odbiorców. Wszyscy odbiorcy zlokalizowani są w jednostce bilansowej „E”.

Tabela 3-18.

| Rodzaj odbiorcy | Zapotrzebowanie mocy cieplnej | Udział w całej mocy | Roczne zużycie energii cieplnej | Udział w całym zużyciu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [MW] |  | [GJ] |  |
| Budownictwo mieszkaniowe | 6,822 | 75% | 47 610 | 83% |
| Budynki użyteczności publicznej | 1,130 | 12% | 5 900 | 10% |
| Usługi i wytwórczość | 1,170 | 13% | 4 170 | 7% |
| RAZEM | 9,122 | 100% | 57 680 | 100% |

### 3.4.2.4. Opis eksploatowanego systemu

Sieci ciepłownicze eksploatowane przez to przedsiębiorstwo zostały wybudowane w latach 1978 – 1985. Zakres średnic zawiera się w przedziale DN 250 – DN 65. Wykonane są one jako napowietrzne i podziemne w izolacji z wełny mineralnej. Sieć ta z uwagi na ponad 20-letni okres eksploatacji wymaga gruntownej modernizacji i przebudowy (wymagana zmiana przebiegu sieci z uwagi na wyburzenie budynku).

Konieczna jest również modernizacja węzłów cieplnych w zakresie wymiany pomp oraz ich pełnej automatyzacji.

## 3.4.3. PEC Katowice

### 3.4.3.1. Lokalizacja i charakterystyka prawna

Siedziba przedsiębiorstwa jest zlokalizowana w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Katowice jest przedsiębiorstwem państwowym użyteczności publicznej, utworzonym z dniem 1 września 1991r., na podstawie Zarządzenia Nr 158/91 Wojewody Katowickiego z dnia13 sierpnia 1991r., w wyniku podziału Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Katowicach.

Z dniem 21 sierpnia 2000r., na podstawie Zarządzenia Nr 228/2000 Wojewody Śląskiego z dnia 18 sierpnia 2000r. - w stosunku do Przedsiębiorstwa wszczęte zostało postępowanie naprawcze oraz ustanowiony został (na okres od 21.08.2000r. do 31.12.2001r.) zarząd komisaryczny, sprawowanie którego przedłużano kolejno:

- zarządzeniem Nr 519/2001 Wojewody Śląskiego z dnia 31.12.2001r. (do 31.12.2002r.)

- zarządzeniem Nr 463/02 Wojewody Śląskiego z dnia 19.12.2002r. (do 31.12.2003r.)

- zarządzeniem Nr 426/03 Wojewody Śląskiego z dnia 29.12.2003r. (do 31.03.2004r.)

W dniu 30 października 2003r. Minister Skarbu Państwa podpisał akt komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Katowice. Przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego PEC Katowice - w PEC Katowice SA, czyli spółkę akcyjną, której jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa nastąpi z dniem jego komercjalizacji, którym będzie pierwszy dzień miesiąca przypadający po wpisaniu Spółki do rejestru przedsiębiorców.

Podstawowa działalność przedsiębiorstwa to:

- zakup, wytwarzanie, przetwarzanie i dystrybucja energii cieplnej;

- eksploatacja urządzeń ciepłowniczych;

- rekonstrukcja i modernizacja systemów ciepłowniczych;

- realizacja inwestycji ciepłowniczych;

- wydawanie zapewnień dostaw ciepła oraz warunków podłączenia do sieci cieplnej;

- wydawanie uzgodnień terenowych;

- świadczenie usług remontowych oraz transportowych;

- opracowywanie programów ruchu źródeł ciepła i magistral ciepłowniczych oraz nadzorowanie ich realizacji.

Posiadane Koncesje:

- Koncesja na wytwarzanie ciepła udzielona w drodze decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr WCC/357/216/U/2/98/PK z 26.10.1998r. na okres do 31.10.2008r. z późniejszymi zmianami.

  - Koncesja na przesyłanie i dystrybucję ciepła udzielona w drodze decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr PCC/367/216/U/2/98/PK z dnia 9.11.1998r. na okres do 15.11.2008r. z późniejszymi zmianami.

  - Koncesja na obrót ciepłem udzielona w drodze decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OCC/105/216/U/2/98/PK z 26.10.1998r. na okres do 31.10.2008r.

### 3.4.3.2. Źródła zakupu ciepła

W zakresie dotyczącym odbiorców z terenu gminy, przedsiębiorstwo to prowadzi tylko działalność polegającą na przesyle ciepła magistralą wschodnią 2xDN600 z EC Katowice do połączenia z systemem ciepłowniczym dawnej ciepłowni Saturn III, eksploatowanego obecnie przez EKOPEC.

### 3.4.3.3. Opis eksploatowanego systemu

Gorąca woda z EC Katowice do gmin Czeladź jest przesyłana magistralą ciepłowniczą o średnicy 2 x DN600. Wybudowana ona została w latach 80-tych. Wykonana została w technologii tradycyjnej i biegnie częściowo pod i nad ziemią. Jej stan techniczny oceniony został przez eksploatatora jako dobry.

Parametry przesyłanego medium to maksymalnie 140/70ºC. Natomiast w najbliższym czasie planowane jest obniżenie tego zakresu temperatury do poziomu 135/70ºC.

Aktualnie magistrala ta jest wykorzystywana w około 20%. Oprócz zasilania odbiorców z terenu gminy Czeladź, ciepło z tej magistrali dostarczane jest również do odbiorców zlokalizowanych w Sosnowcu – Milowicach. Obecnie maksymalna moc cieplna zamówiona przez odbiorców zasilanych tą magistralą kształtuje się na poziomie 20 MW.

# 3.5. Kotłownie lokalne

W poniższej tabeli przedstawiono zinwentaryzowane źródła ciepła na terenie gminy Czeladź. Widać z niego, że duża część tych źródeł spełnia normy ekologiczne wykorzystując jako paliwo gaz ziemny oraz olej opałowy. Istnieją również na terenie Czeladzi kotłownie węglowe, których negatywny wpływ na środowisko jest znaczny. Są one w przeważającej większości własnością gminy, która powinna dążyć do ich modernizacji. Działania te zostały szerzej przedstawione w rozdziale 8.

Tabela 3-20. Zestawienie zinwentaryzowanych kotłowni z terenu gminy Czeladź

| Lp. | Nazwa | Adres | Moc całkowita kotłowni | Rodzaj paliwa | Roczne zużycie paliwa | Zapotrzebowanie mocy cieplnej |  | Roczne zużycie energii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [kW] |  |  | [kW] |  | [GJ] |
| 1 | Centrum Handlowe M1 |  | 3 341 | gaz | 748 000 m3 | 3 200 | 23 111 |  |
| 2 | Samodzielny Publiczny ZOZ | Szpitalna 40 | 2 500 | gaz olej | 549 600 m3 20 Mg | 2 300 | 19 000 |  |
| 3 | Szkoła Podstawowa nr 2 i Gimnazjum nr 1 | Szkolna 2 | 642 | koks | 270 | 509 | 4 072 |  |
| 4 | PEG SA | Nowopogońska 227 | 500 | olej | 47,3 Mg | 500 | 2 025 |  |
| 5 | PUP J. Sebzda | Wiosenna 35 | 460 | olej | b.d. | 320 | 3 100 |  |
| 6 | Szkoła Podstawowa nr 4 i Gimnazjum nr 2 | Katowicka 42 | 372 | gaz | 65 000 m3 | 296 | 2 008 |  |
| 7 | Szkoła Podstawowa nr 1 | Reymonta 80 | 312 | koks | b.d. | 265 | 2 003 |  |
| 8 | Urząd Miasta | Katowicka 45 | 295 | gaz | 54 000 m3 | 280 | 1 706 |  |
| 9 | Ceramika Avanti | Katowicka 157 | 280 | gaz | 110 000 m3 | 180 | 4 500 |  |
| 10 | Przedszkole nr 5 | Krótka 1 | 240 | gaz | b.d. | 180 | 1 230 |  |
| 11 | Budynek użytkowy | 11 Listopada 8 | 116 | koks | 45 Mg | 105 | 693 |  |
| 12 | Przedszkole nr 7 | Waryńskiego 19 | 116 | koks | b.d. | 100 | 648 |  |
| 13 | Budynek użytkowy | Wojkowicka 2 | 105 | gaz | 20 000 m3 | 80 | 632 |  |
| 14 | Budynek mieszkalny | Grodziecka 41-43 | 96 | energia elektryczna | b.d. | 90 | 520 |  |
| 15 | Przedszkole nr 1 | Czeczota 4 | 90 | gaz | b.d. | 55 | 380 |  |
| 16 | Hotel sportowy | Sportowa 7 | 90 | olej | 16 000 l | 80 | 486 |  |
| 17 | Budynek mieszkalny | Grodziecka 45-47 | 72 | gaz | 28 000 m3 | 65 | 884 |  |
| 18 | Kompleks restauracyjno – basenowy | Legionów 119 | 30 | węgiel | 8 Mg | 25 | 115 |  |
| 19 | Buderus Technika grzewcza | Wiejska 46 | 24 | gaz płynny olej | 4 500 l 3 186 Mg | 28 | 562 |  |
| 20 | Obiekt użytkowy | Norwida 11 | 16 | węgiel | b.d. | 15 | 86 |  |

# 3.6. Ogrzewania indywidualne

Odbiorcy indywidualni swoje potrzeby grzewcze pokrywają także jeszcze poprzez wykorzystanie energii chemicznej paliwa stałego (węgla kamiennego), spalając go we własnych kotłach węglowych lub piecach kaflowych. Przykładem takim jest osiedle Nowotki administrowane w większości przez ZBK, gdzie prawie 1 500 mieszkań wykorzystuje do ogrzewania piece węglowe.

Ten rodzaj ogrzewania jest głównym emitorem tlenku węgla, ze względu na to, że w warunkach pracy pieców domowych czy też niewielkich kotłów węglowych niemożliwe jest przeprowadzenie pełnego spalania (dopalania paliw).

Ogrzewania takie są głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza - tzw. „niskiej emisji”.

Mniejszą grupę stanowią mieszkańcy zużywający jako paliwo na potrzeby grzewcze gaz ziemny sieciowy, olej opałowy, gaz płynny lub energię elektryczną. Są to „paliwa” droższe od węgla, a o ich wykorzystaniu decyduje świadomość ekologiczna i zamożność.

Częstą praktyką jest wykorzystywanie w węglowych ogrzewaniach budynków jednorodzinnych drewna lub jego odpadów jako dodatkowego, a jednocześnie tańszego paliwa.

# 3.7. Paliwa wykorzystywane do produkcji energii cieplnej

## 3.7.1. Charakterystyka paliw

Węgiel kamienny

Paliwem stałym stosowanym w źródłach ciepła na terenie Czeladzi jest węgiel różnej granulacji i miał węglowy. Pochodzi on głównie z kopalń Górnego Śląska, a jego dostarczanie do odbiorcy realizowane jest za pośrednictwem transportu samochodowego.

Podstawowymi wielkościami określającymi jakość stosowanego węgla są jego wartość opałowa, zawartość siarki i popiołu oraz sortyment. Wielkości te osiągają wartości:

- wartość opałowa	dla różnego asortymentu		22.000 ÷ 29.000 kJ/kg

dla miału węglowego		18.000 ÷ 22.000 kJ/kg

- zawartość popiołu	dla różnego asortymentu		4 ÷ 10%

dla miału węglowego		15 ÷ 20%

- zawartość siarki						0,4 ÷ 0,8%.

Gaz ziemny

Gaz ziemny jest paliwem gazowym rozprowadzanym wspólną siecią przesyłową PGNiG i jako taki musi spełniać wymagania normy PN-87/C-96001. Należy on do grupy drugiej (GZ) obejmującej gazy ziemne pochodzenia naturalnego, których głównym składnikiem jest metan. Na terenie Czeladzi obecnie rozprowadzany jest wyłącznie gaz ziemny wysokometanowy - GZ-50 o zawartości metanu ok. 96%.

Skład oraz właściwości fizykochemiczne gazu jw. przedstawiono w poniższych tabelach.

Tabela 3-21. Skład gazu wysokometanowego GZ-50

| Składnik | Udział procentowy w jednostce objętości |
| --- | --- |
| CH4 | 96,18 |
| C2H6 | 1,047 |
| C3H8 | 0,156 |
| CnHn | 1,551 |
| N2 | 0,513 |
| CO2 | 0,048 |

Tabela 3-22. Rodzaj i parametry gazu GZ-50

| Lp. | Parametr | Wartość | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ciepło spalania | min 34 | MJ/nm3 |
| 2 | Wartość opałowa | min 31 | MJ/nm3 |
| 3 | Liczba Wobbego | 45  54 | MJ/nm3 |
| 4 | Ciężar właściwy | 0,717 | kg/nm3 |

Gaz ten jest bezwonny, bezbarwny, lżejszy od powietrza, a w mieszaninie z nim 
(5-15%) tworzy mieszaninę wybuchową. W celu lokalizacji nieszczelności nawaniany jest środkiem THT.

Dopuszczalne zawartości zanieczyszczeń:

H2S			max	20 mg/m3,

siarki całkowitej	max	40 mg/m3,

pyłu			max	0,5 mg/m3.

Gaz płynny

Gaz płynny uzyskuje się głównie jako produkt uboczny podczas rafinacji ropy naftowej i dalszego przerabiania półproduktów w procesach reformowania benzyn, krakowania olejów, hydrokrakowania, odsiarczania gudronu i pirolizy benzyn, w ilości około 2% przerobionej masy ropy. Produkuje się go również z gazu ziemnego.

Gaz płynny (LPG) znajduje bardzo szerokie zastosowanie w przemyśle, rolnictwie, chemii, jak i gospodarstwach domowych. Możliwe jest również jego zastosowanie do napędu pojazdów samochodowych różnych typów, jak i innych maszyn i urządzeń napędzanych silnikami spalinowymi.

Gaz płynny jest transportowany i magazynowany w postaci ciekłej, ale jego eksploatacja następuje w postaci gazowej.

Gaz płynny są to w rzeczywistości 3 różne paliwa:

- propan handlowy (o zawartości minimum 90% propanu);

- propan-butan (o zawartości 18 do 55% propanu i minimum 45% butanu);

- butan handlowy (o zawartości minimum 95% butanu).

Poniższa tabela zawiera porównanie tych trzech gazów. W praktyce najczęściej spotykana jest mieszanina propan-butan, ale zaletą propanu technicznego jest to, że może być składowany na zewnątrz i że łatwo odparowuje nawet przy mrozach, stąd wzrost jego znaczenia jako paliwa dla ogrzewania.

Tabela 3-23. Własności płynnego gazu

|  | propan handlowy | propan-butan | butan handlowy |
| --- | --- | --- | --- |
| Wartość opałowa, MJ/kg | >45,64 | >45,22 | >44,80 |
| Gęstość w temp. 15,6°C, kg/dm3 | >0,495 | >0,500 | >0,564 |
| Prężność par przy -15°C, MPa | >0,20 | >0,049 | >0,047 |
| Prężność par przy 70°C, MPa | <3,04 | <2,55 | <1,08 |

Największym polskim producentem gazu płynnego jest Petrochemia Płocka. W Polsce działa kilku dystrybutorów gazu (m.in. Gaspol, Elektrim-Eurogaz, BP Gas, Shell Gas, Dragon Gas, Bałtyk Gaz, Centrogas, Petrogaz).

Olej opałowy

Pod pojęciem olej opałowy kryją się dwie grupy paliw pochodzących z przeróbki ropy naftowej.

Olej opałowy lekki jest paliwem niskoemisyjnym, przeznaczonym głównie do celów grzewczych, do ogrzewania obiektów użytkowych i domów mieszkalnych.

Parametry techniczne olejów lekkich są następujące:

- wartość opałowa			około 42,0 MJ/kg,

- gęstość				0,83 do 0,86 g/ml,

- punkt zapłonu			około 86°C,

- lepkość				4 do 6 mm2/s,

- temperatura zamarzania		poniżej (-)20°C,

- zawartość siarki	poniżej 0,5% (dla oleju Ecoterm Plus nawet poniżej 0,175%).

Oleje te produkowane są przez polskie rafinerie (np. Ecoterm Plus - Petrochemia Płock, olej lekki RGterm - Rafineria Gdańska, Ecodomestic i Duoterm - Rafineria Trzebinia), ale pochodzą również z importu.

Oleje opałowe ciężkie stosowane są jako paliwo w obiektach przemysłowych.

Parametry techniczne olejów ciężkich są bardziej zróżnicowane osiągają wartości:

- wartość opałowa			powyżej 39,7 MJ/kg,

- gęstość				ponad 0,88 g/ml,

- punkt zapłonu			ponad 110°C (nawet do 270°C),

- lepkość				ponad 11 mm2/s,

- temperatura zamarzania	(-)3°C do (+)35°C,

- zawartość siarki			poniżej 1,5%, ale może sięgać nawet 3%.

Oleje te produkowane są przez polskie rafinerie (np. olej opałowy ciężki 3 - Petrochemia Płock, olej opałowy III, Ekopal I - Rafineria Jedlicze, olej opałowy RG - Rafineria Gdańska, olej opałowy 3D - Glimar, olej opałowy 3 i olej opałowy ciężki EKO-C - Rafineria Trzebinia), ale pochodzą również z importu.

Paliwa ekologiczne

Paliwa takie jak: słoma, drewno, biogaz zostały szczegółowo opisane w rozdziale 7 dotyczącym wykorzystania energii odnawialnej.

## 3.7.2. Porównanie kosztów paliw

Dla zobrazowania wysokości kosztów ponoszonych przez odbiorców energii cieplnej w poniższej tabeli przedstawiono porównanie cen paliw dostępnych na rynku w układzie zł za jednostkę energii w paliwie.

Przyjęte założenia:

- ceny biomasy są cenami wyliczonymi na podstawie średnich kosztów jej pozyskania i składowania;

- cenę gazu ziemnego wyliczono na podstawie aktualnej taryfy Górnośląskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. (obowiązującej od 01.X.2003r.), przy założeniu, że roczne zużycie gazu jest na poziomie 4.000 m3 (wg taryfy W-3);

- cena energii cieplnej wytworzonej z energii elektrycznej u indywidualnego odbiorcy wyliczono przy założeniu: powierzchnia grzewcza: 100 m2, zapotrzebowanie mocy: 70 W/m2, czas wykorzystania mocy: 1.000 h/rok, przy wykorzystaniu taryfy G12 z uwzględnieniem wyłącznie stawek opłaty nocnej dla celów grzewczych (wg taryfy Będzińskiego Zakładu Elektroenergetycznego SA).

Tabela 3-24.

| Nośnik energii | Cena paliwa (brutto) |  | Wartość opałowa |  | Cena energii w paliwie |  | Sprawność wytwarzania ciepła |  | Składnik kosztu paliwa w cenie uzyskanej energii cieplnej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | zł/Mg |  | GJ/Mg |  | zł/GJ |  | % |  | zł/GJ |
| węgiel 31.2 M II A 18-30-10 | 131,63 | 18 |  | 7,31 |  | 70 |  | 10,44 |  |
| słoma | 135 | 14 |  | 9,64 |  | 80 |  | 12,05 |  |
| odpady drzewne | 60* | 12 |  | 10,00 |  | 80 |  | 12,50 |  |
| węgiel groszek I/II drobny | 247,66 | 24 |  | 10,32 |  | 75 |  | 13,76 |  |
| brykiet opałowy | 230 | 16 |  | 14,38 |  | 85 |  | 16,92 |  |
| węgiel kostka I/II | 413,58 | 28 |  | 14,77 |  | 80 |  | 18,46 |  |
| olej opałowy ciężki | 650 | 39 |  | 16,67 |  | 75 |  | 22,23 |  |
| gaz ziemny (W3) | 1,09* | 34,3*** |  | 31,78 |  | 90 |  | 35,31 |  |
| gaz płynny | 1 830 | 45 |  | 40,67 |  | 90 |  | 45,19 |  |
| olej opałowy lekki | 1 730 | 42 |  | 41,19 |  | 90 |  | 45,77 |  |
| energia elektryczna (G12 nocna) | 0,21** | - |  | 54,94 |  | 95 |  | 57,83 |  |

* - [zł/m3], ** - [zł/kWh], *** - [MJ/m3]

Jak widać z powyższego zestawienia istnieje duża rozbieżność pomiędzy jednostkowymi kosztami energii (zł/GJ) poszczególnych nośników energii.

Jednak należy pamiętać, że jest to tylko jeden ze składników całkowitej opłaty za zużycie energii. W jej skład wchodzi również koszt urządzenia przetwarzającego energię powyższych nośników na energię cieplną oraz opłata za spowodowane zanieczyszczenia powstałe wskutek spalania nośnika.

# 3.8. Taryfy dla ciepła

Jak już wyżej napisano teren gminy Czeladź zaopatrywany jest w ciepło z 4 źródeł ciepła:

- EC Katowice (PKE SA),

- EC Będzin,

- Kotłownia Czeladź (EC Będzin SA),

- EC WOJZEC.

Energia cieplna dostarczana jest na teren Czeladzi przez 4 przedsiębiorstwa:

- PEC P.P. w Dąbrowie Górniczej,

- EKOPEC Sp. z o.o. w Będzinie,

- EC Będzin SA,

- PEC P.P. w Katowicach.

Wszystkie ww. przedsiębiorstwa posiadają na swoją działalność ważne koncesje oraz posiadają zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfy dla ciepła.

## 3.8.1. PEC P.P. w Dąbrowie Górniczej

Przedsiębiorstwo posiada swoją siedzibę w Dąbrowie Górniczej przy al. J. Piłsudskiego 2. Do odbiorców na terenie Czeladzi dostarcza ciepło wytwarzane w EC Katowice (należącej do PKE SA), EC Będzin, Kotłowni Czeladź (należącej do EC Będzin SA) oraz WZE WOJZEC.

Posiada koncesje na:

- wytwarzanie ciepła - nr WCC/51 /168/U/3/98/RW z dnia 17 września 1998r. wraz z późniejszymi zmianami,

- przesyłanie i dystrybucję ciepła - nr PCC/54/168/U/3/98/RW z dnia 17 września 1998r. wraz z późniejszymi zmianami,

- obrót ciepłem - nr OCC/19/168/U/3/98/RW z dnia 17 września 1998r. wraz z późniejszymi zmianami;

oraz taryfę dla ciepła zatwierdzoną decyzją Prezesa URE nr OKA-820/168-B/1/2003/IV/PP z 24 września 2003r.

Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom przez PEC. Wielkości taryfowe stawek i opłat za ciepło dotyczące odbiorców z terenu Czeladzi pokazano 
w tabelach 3-25 i 3-26.

Tabela 3-25. Stawki i opłaty za ciepło – wyciąg z Taryfy PEC Dąbrowa Górnicza

| Grupa odbiorców (EC...) |  |  |  |  | 4SCA |  | 4SCB |  | 4SCB' |  | 4SCCa |  | 4SCCb |  | 4SCCb' |  | 7C2B |  | 7C2Cb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena netto ciepła |  |  | zł/GJ |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Cena netto zamówionej mocy cieplnej |  |  | zł/MW/m-c |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Stawka netto opłaty abonamentowej |  |  | zł/pkt pom./m-c |  | 9,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stawka netto za usługi przesyłowe | opłata stała | zł/MW/m-c |  | 711,69 |  | 1 073,91 |  | 1161,08 |  | 935,16 |  | 1 136,92 |  | 1 226,79 |  | 693,66 |  | 703,66 |  |
|  | opłata zmienna | zł/GJ |  | 8,31 |  | 9,42 |  | 10,18 |  | 8,98 |  | 10,84 |  | 11,70 |  | 5,46 |  | 5,74 |  |
| Cena netto nośnika ciepła |  |  | zł/m3 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |

Do podanych w powyższych tabelach cen i stawek opłat netto należy doliczyć podatek VAT w wysokości 22%.

Tabela 3-26. Stawki i opłaty za ciepło – wyciąg z Taryfy PEC Dąbrowa Górnicza

| Grupa odbiorców |  |  |  |  | EC3BCA |  | EC3BCB |  | EC3BCCb |  | CZ1C1Cb |  | CZ1C3A |  | CZ1C3Cb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena netto ciepła |  |  | zł/GJ |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Cena netto zamówionej mocy cieplnej |  |  | zł/MW/m-c |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Stawka netto opłaty abonamentowej |  |  | zł/pkt pom./m-c |  | 9,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stawka netto za usługi przesyłowe | opłata stała | zł/MW/m-c |  | 578,56 |  | 439,95 |  | 860,35 |  | 522,72 |  | 367,69 |  | 652,17 |  |
|  | opłata zmienna | zł/GJ |  | 9,06 |  | 10,95 |  | 8,30 |  | 7,64 |  | 7,73 |  | 6,41 |  |
| Cena netto nośnika ciepła |  |  | zł/m3 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |

Do podanych w powyższych tabelach cen i stawek opłat netto należy doliczyć podatek VAT w wysokości 22%.

W taryfie tej dla odbiorów w Czeladzi wyszczególniono 14 grup odbiorców:

- Odbiorcy, do których jest dostarczane ciepło z Elektrociepłowni Będzin:

- EC4SCA - Odbiorcy z Sosnowca i Czeladzi, do których dostarczane jest ciepło wytworzone w EC Będzin siecią ciepłowniczą nr 4 należącą do PEC Dąbrowa Górnicza

- EC4SCB - Odbiorcy z Sosnowca i Czeladzi, do których dostarczane jest ciepło wytworzone w EC Będzin siecią ciepłowniczą nr 4 do węzłów cieplnych. Sieć ciepłownicza oraz węzły cieplne należą do PEC Dąbrowa Górnicza

- EC4SCB' - Odbiorcy z Sosnowca i Czeladzi, do których dostarczane jest ciepło wytworzone w EC Będzin siecią ciepłowniczą nr 4 do węzłów cieplnych. Sieć ciepłownicza oraz węzły cieplne należą do PEC Dąbrowa Górnicza. Odbiorcy pobierają opłaty za dzierżawę pomieszczeń węzłów cieplnych

- EC4SCCa - Odbiorcy z Sosnowca i Czeladzi, do których dostarczane jest ciepło wytworzone w EC Będzin siecią ciepłowniczą nr 4 do grupowych węzłów cieplnych. Sieć ciepłownicza oraz grupowe węzły cieplne należą do PEC Dąbrowa Górnicza

- EC4SCCb - Odbiorcy z Sosnowca i Czeladzi, do których dostarczane jest ciepło wytworzone w EC Będzin siecią ciepłowniczą nr 4 poprzez grupowe węzły cieplne i zewnętrzne instalacje odbiorcze. Sieć ciepłownicza, grupowe węzły cieplne i zewnętrzne instalacje odbiorcze należą do PEC Dąbrowa Górnicza

- EC4SCCb' - Odbiorcy z Sosnowca i Czeladzi, do których dostarczane jest ciepło wytworzone w EC Będzin siecią ciepłowniczą nr 4 poprzez grupowe węzły cieplne i zewnętrzne instalacje odbiorcze. Sieć ciepłownicza, grupowe węzły cieplne i zewnętrzne instalacje odbiorcze należą do PEC Dąbrowa Górnicza. Odbiorcy pobierają opłaty za dzierżawę pomieszczeń grupowych węzłów cieplnych

- Odbiorcy, do których jest dostarczane ciepło z Elektrociepłowni Katowice (PKE SA):

- EC7C2B - Odbiorcy, do których dostarczane jest ciepło wytworzone w EC Katowice (PKE) siecią ciepłowniczą PEC K-ce i EKOPEC Będzin do węzłów cieplnych. Węzły cieplne należą do PEC Dąbrowa Górnicza

- EC7C2Cb - Odbiorcy, do których dostarczane jest ciepło wytworzone w EC Katowice (PKE) siecią ciepłowniczą PEC K-ce i EKOPEC Będzin poprzez grupowe węzły cieplne i zewnętrzne instalacje odbiorcze. Grupowe węzły cieplne i zewnętrzne instalacje odbiorcze należą do PEC Dąbrowa Górnicza

- Odbiorcy, do których jest dostarczane ciepło z WZE WOJZEC w Wojkowicach:

- EC3BCA - Odbiorcy, do których dostarczane jest ciepło wytworzone w WOJZEC, siecią ciepłowniczą należącą do PEC Dąbrowa Górnicza

- EC3BCB - Odbiorcy, do których dostarczane jest ciepło wytworzone w WOJZEC, siecią ciepłowniczą do węzłów cieplnych. Sieć ciepłownicza oraz węzły cieplne należą do PEC Dąbrowa Górnicza

- EC3BCCb - Odbiorcy, do których dostarczane jest ciepło wytworzone w WOJZEC, siecią ciepłowniczą poprzez grupowe węzły cieplne i zewnętrzne instalacje odbiorcze. Sieć ciepłownicza, grupowe węzły cieplne i zewnętrzne instalacje odbiorcze należą do PEC Dąbrowa Górnicza

- Odbiorcy, do których jest dostarczane ciepło z Kotłowni Czeladź (EC Będzin SA):

- CZ1C1Cb - Odbiorcy, do których dostarczane jest ciepło wytworzone w K.Czeladź (EC Będzin) siecią ciepłowniczą poprzez grupowe węzły cieplne i zewnętrzne instalacje odbiorcze. Grupowe węzły cieplne i zewnętrzne instalacje odbiorcze należą do PEC Dąbrowa Górnicza

- CZ1C3A - Odbiorcy, do których dostarczane jest ciepło wytworzone w K.Czeladź (EC Będzin), „północną" siecią ciepłowniczą. Początkowy odcinek sieci należy do EC Będzin, zaś pozostały jest własnością PEC Dąbrowa Górnicza

- CZ1C3Cb - Odbiorcy, do których dostarczane jest ciepło wytworzone w K.Czeladź (EC Będzin), „północną" siecią ciepłowniczą poprzez grupowe węzły cieplne i zewnętrzne instalacje odbiorcze. Początkowy odcinek sieci należy do EC Będzin, zaś pozostały odcinek sieci, grupowe węzły cieplne i zewnętrzne instalacje odbiorcze są własnością PEC Dąbrowa Górnicza

## 3.8.2. EC Będzin SA

Przedsiębiorstwo posiada swoją siedzibę w Będzinie przy ul. Małobądzkiej 141. Do odbiorców z terenu Czeladzi dostarcza ciepło wytwarzane we własnych źródłach - Elektrociepłowni Będzin i Kotłowni Czeladź zlokalizowanej w Czeladzi przy ul. Dehnelów 2. Podmiot posiada koncesje na:

- wytwarzanie ciepła - nr WCC/201/1329/U/OT-2/98/RZ z dnia 9 października 1998r. wraz z późniejszymi zmianami,

- przesyłanie i dystrybucję ciepła - nr PCC/1021/1329/W/OKA/2002/RK z dnia 29 maja 2002r.;

oraz taryfę dla ciepła zatwierdzoną decyzją Prezesa URE nr OKA-820/1329-A/1/2003/V/AZ z 12 czerwca 2003r.

Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom przez EC Będzin SA. Wielkości taryfowe stawek i opłat za ciepło dotyczące odbiorów w Czeladzi pokazano w tabeli 3-27.

Tabela 3-27. Stawki i opłaty za ciepło – wyciąg z Taryfy EC Będzin SA

| Grupa odbiorców |  |  |  |  | W |  | CZS |  | CZW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena netto ciepła |  |  | zł/GJ |  | 13,85 |  | 18,21 |  |  |
| Cena netto zamówionej mocy cieplnej |  |  | zł/MW/m-c |  | 4 104,90 |  | 4 151,96 |  |  |
| Stawka netto opłaty abonamentowej |  |  | zł/pkt pom./m-c |  | - |  | 0,00 |  |  |
| Stawka netto za usługi przesyłowe | opłata stała | zł/MW/m-c |  | - |  | 269,46 |  | 1 042,21 |  |
|  | opłata zmienna | zł/GJ |  | - |  | 1,26 |  | 4,18 |  |
| Cena netto nośnika ciepła |  |  | zł/m3 |  | 10,91 |  | 8,17 |  |  |

Do podanych powyżej cen i stawek opłat netto należy doliczyć podatek VAT w wysokości 22%.

W taryfie tej dla odbiorów dotyczących Czeladzi wyszczególniono 3 grupy:

- Odbiorcy, do których jest dostarczane ciepło z Elektrociepłowni Będzin:

- W - Odbiorcy przyłączeni bezpośrednio do EC Będzin. Nośnik ciepła w postaci gorącej wody

- Odbiorcy, do których jest dostarczane ciepło z Kotłowni Czeladź (ul. Dehnelów 2):

- CZS - Odbiorcy pobierający ciepło z kotłowni Czeladź poprzez sieć ciepłowniczą eksploatowaną przez EC Będzin SA,

- CZW - Odbiorcy pobierający ciepło z kotłowni Czeladź poprzez sieć ciepłowniczą oraz węzły cieplne eksploatowane przez EC Będzin SA.

## 3.8.3. EKOPEC sp. z o.o. w Będzinie

Przedsiębiorstwo posiada swoją siedzibę w Będzinie przy ul. Pokoju 14. Do odbiorców z terenu Czeladzi dostarcza ciepło wytwarzane w Elektrociepłowni Katowice (PKE SA). Podmiot posiada koncesje na:

- przesyłanie i dystrybucję ciepła - nr PCC/117/314/U/3/98/ZJ z dnia 29 września 1998r. wraz z późniejszymi zmianami;

- obrót ciepłem - nr OCC/40/314/ U/3/98/ZJ z dnia 29 września 1998r. wraz z późniejszą zmianą;

oraz taryfę dla ciepła zatwierdzoną decyzją Prezesa URE nr OKA-820/314-A/1/2002/11/PS z 24 października 2002r.

Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom. Wielkości taryfowe stawek i opłat za ciepło do odbiorów w Czeladzi pokazano w tabeli 3-28.

Tabela 3-28. Stawki i opłaty za ciepło – wyciąg z Taryfy EKOPEC Będzin sp. z o.o.

| Grupa odbiorców |  |  |  |  | G4s |  | G4w |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena netto ciepła |  |  | zł/GJ |  | - |  | - |
| Cena netto zamówionej mocy cieplnej |  |  | zł/MW/m-c |  | - |  | - |
| Stawka netto opłaty abonamentowej |  |  | zł/pkt pom./m-c |  | 9,07 |  |  |
| Stawka netto za usługi przesyłowe | opłata stała | zł/MW/m-c |  | 396,82 |  | 1 280,70 |  |
|  | opłata zmienna | zł/GJ |  | 1,24 |  | 5,08 |  |
| Cena netto nośnika ciepła |  |  | zł/m3 |  | - |  | - |

Do podanych powyżej cen i stawek opłat netto należy doliczyć podatek VAT w wysokości 22%.

W taryfie tej grupy odbiorów dotyczących Czeladzi zdefiniowano następująco:

- G4s- Odbiorcy, którym dostarczane jest ciepło wytworzone w EC Katowice (PKE) poprzez magistralę „wschodnią" PEC K-ce oraz sieć ciepłowniczą eksploatowaną przez EKOPEC Sp. z o.o.; nośnik ciepła — woda,

- G4w - odbiorcy, którym dostarczane jest ciepło wytworzone w EC Katowice (PKE) poprzez magistralę „wschodnią" PEC K-ce oraz sieć ciepłowniczą i grupowe węzły cieplne eksploatowane przez EKOPEC Sp. z o.o.; nośnik ciepła — woda.

## 3.8.4. PKE SA

Przedsiębiorstwo posiada swoją siedzibę w Katowicach przy ul. Lwowskiej 23. Do odbiorców
z terenu Czeladzi dostarcza ciepło wytwarzane w Elektrociepłowni Katowice. Podmiot posiada koncesje na:

- wytwarzanie ciepła - nr WCC/958/1883/W/1/2/2001/MS z dnia 15 stycznia 2001r. wraz z późniejszymi zmianami,

- przesyłanie i dystrybucję ciepła - nr PCC/961/1883/W/1/2/2001/MS z dnia 15 stycznia 2001r. wraz z późniejszymi zmianami;

oraz taryfę dla ciepła zatwierdzoną decyzją Prezesa URE nr OKA-820/1183-B/1/2002/II/MG z 19 września 2002r.

Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za wytwarzane i dostarczane odbiorcom ciepło. Wielkości taryfowe stawek i opłat za ciepło do odbiorów w Czeladzi pokazano w tabeli 3-29.

Tabela 3-29. Stawki i opłaty za ciepło – wyciąg z Taryfy PKE SA

| Grupa odbiorców |  |  |  |  | KT.w |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena netto ciepła |  |  | zł/GJ |  | 14,37 |
| Cena netto zamówionej mocy cieplnej |  |  | zł/MW/m-c |  | 3 510,92 |
| Stawka netto opłaty abonamentowej |  |  | zł/pkt pom./m-c |  | - |
| Stawka netto za usługi przesyłowe | opłata stała | zł/MW/m-c |  | - |  |
|  | opłata zmienna | zł/GJ |  | - |  |
| Cena netto nośnika ciepła |  |  | zł/m3 |  | 9,00 |

Do podanych powyżej cen i stawek opłat netto należy doliczyć podatek VAT w wysokości 22%.

W taryfie tej odbiorców w Czeladzi dotyczy grupa KT.w - odbiorcy ciepła w postaci gorącej wody zasilani bezpośrednio ze źródła ciepła EC Katowice.

## 3.8.5. PEC P.P. w Katowicach

Przedsiębiorstwo posiada swoją siedzibę w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49. Do odbiorców z terenu Czeladzi dostarcza ciepło wytwarzane w EC Katowice (PKE SA). Podmiot posiada koncesje na:

- wytwarzanie ciepła - nr WCC/357/216/U/2/98/PK z dnia 26 października 1998r. wraz z późniejszymi zmianami,

- przesyłanie i dystrybucję ciepła - nr PCC/367/216/U/2/98/PK z dnia 9 listopada 1998r. wraz z późniejszymi zmianami,

- obrót ciepłem - nr OCC/105/216/U/2/98/PK z dnia 26 października 1998r.;

oraz taryfę dla ciepła zatwierdzoną decyzją Prezesa URE nr OKA-820/216-B/1/2003/IV/RZ z 15 maja 2003r.

Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za wytwarzane i dostarczane odbiorcom ciepło. Wielkości taryfowe stawek i opłat za ciepło do odbiorów w Czeladzi pokazano w tabeli 3-30.

Tabela 3-30. Stawki i opłaty za ciepło – wyciąg z Taryfy PEC Katowice

| Grupa odbiorców |  |  |  |  | EC1/MW/A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena netto ciepła |  |  | zł/GJ |  | - |
| Cena netto zamówionej mocy cieplnej |  |  | zł/MW/m-c |  | - |
| Stawka netto opłaty abonamentowej |  |  | zł/pkt pom./m-c |  | 10,38 |
| Stawka netto za usługi przesyłowe | opłata stała | zł/MW/m-c |  | 1 594,99 |  |
|  | opłata zmienna | zł/GJ |  | 6,64 |  |
| Cena netto nośnika ciepła |  |  | zł/m3 |  | - |

Do podanych powyżej cen i stawek opłat netto należy doliczyć podatek VAT w wysokości 22%.

W taryfie tej odbiorców w Czeladzi dotyczy grupa EC1/MW/A - odbiorcy, którym dostarczane jest ciepło wytworzone w EC Katowice (PKE) poprzez magistralę „wschodnią" eksploatowaną przez PEC K-ce.

## 3.8.6. WZE WOJZEC sp. z o.o. w Wojkowicach

Przedsiębiorstwo posiada swoją siedzibę w Katowicach przy ul. Gustawa Morcinka 38. Do odbiorców z terenu Czeladzi dostarcza ciepło wytwarzane we własnym źródle - EC WOJZEC. Podmiot posiada koncesje na:

- wytwarzanie ciepła - nr WCC/689/34/W/1/98/AP z dnia 8 grudnia 1998r. wraz z późniejszymi zmianami,

- przesyłanie i dystrybucję ciepła - nr PCC/716/34/W/1/98/AP z dnia 8 grudnia 1998r. wraz z późniejszymi zmianami;

oraz taryfę dla ciepła zatwierdzoną decyzją Prezesa URE nr nr OKA-820/34-C/5/2001/lll/JL/Zmd z 8 lutego 2002r. wraz z późniejszymi zmianami.

Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za wytwarzane i dostarczane odbiorcom ciepło. Wielkości taryfowe stawek i opłat za ciepło do odbiorów w Czeladzi pokazano w tabeli 3-31.

Tabela 3-31. Stawki i opłaty za ciepło – wyciąg z Taryfy WZE WOJZEC

| Grupa odbiorców |  |  |  |  | Wo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena netto ciepła |  |  | zł/GJ |  | 20,40 |
| Cena netto zamówionej mocy cieplnej |  |  | zł/MW/m-c |  | 6 260,08 |
| Stawka netto opłaty abonamentowej |  |  | zł/pkt pom./m-c |  | - |
| Stawka netto za usługi przesyłowe | opłata stała | zł/MW/m-c |  | - |  |
|  | opłata zmienna | zł/GJ |  |  |  |
| Cena netto nośnika ciepła |  |  | zł/m3 |  | 11,96 |

Do podanych powyżej cen i stawek opłat netto należy doliczyć podatek VAT w wysokości 22%.

W taryfie tej odbiorców w Czeladzi dotyczy grupa Wo - odbiorcy ciepła bezpośrednio ze źródła.

Tabela 3-32 podaje zestawienie poszczególnych składników opłat za ciepło dla wszystkich przedsiębiorstw energetycznych dotyczących terenu Czeladzi - zasilających sieci ciepłownicze i posiadających zatwierdzone taryfy dla ciepła. Stawki za przesył podano dla przypadku dostawy ciepła do węzłów własnych odbiorcy.

Tabela 3-32. Stawki i opłaty za ciepło dla obszaru gminy Czeladź

| Przedsiębiorstwo energetyczne | Cena ciepła | Cena za zamówioną moc cieplną | Stawka za usługi przesyłowe |  |  |  | Stawka opłaty abonament. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | opłata stała |  | opłata zmienna |  |  |
|  | zł/GJ | zł/MW/m-c | zł/MW/m-c |  | zł/GJ |  | zł/p.pom/m-c |
| EC Katowice | 14,37 | 3 510,92 | - | - |  | - |  |
| PEC Katowice z EC K-ce | - | - | 1 594,99 | 6,64 |  | 10,38 |  |
| EKOPEC Będzin z EC K-ce przez PEC K-ce | - | - | 396,82 | 1,24 |  | 9,07 |  |
| PEC Dąbrowa Górn. z EC K-ce przez PEC K-ce i EKOPEC * | - | - | 693,66 | 5,46 |  | 9,60 |  |
| EC Będzin z Kotłowni Czeladź | 18,21 | 4 151,96 | 269,46 | 1,26 |  | 12,50 |  |
| PEC Dąbrowa Górn. z K. Czeladź przez EC Będzin | - | - | 367,69 | 7,73 |  | 9,60 |  |
| EC Będzin | 13,85 | 4 104,90 | - | - |  | - |  |
| PEC Dąbrowa Górn. z EC Będzin | - | - | 711,69 | 8,31 |  | 9,60 |  |
| WOJZEC | 20,40 | 6 260,08 | - | - |  | - |  |
| PEC Dąbrowa Górn. z WOJZEC | - | - | 578,56 | 9,06 |  | 9,60 |  |

* dostawa z węzłów własnych PEC Dąbrowa Górnicza

Do podanych powyżej cen i stawek opłat netto należy doliczyć podatek VAT w wysokości 22%

## 3.8.7. Koszt ciepła dla odbiorcy końcowego

W celu porównania cen za ciepło, w przypadku różnych przedsiębiorstw energetycznych, w niniejszym opracowaniu posłużono się tzw. “uśrednioną ceną ciepła”. Wielkość ta została obliczona przy następujących założeniach:

- zamówiona moc cieplna			     1 MW,

- statystyczne roczne zużycie ciepła		7.200 GJ,

- pominięto, jako pomijalnie mały przy założonym zużyciu, wpływ opłat abonamentowych,

- nie uwzględniono ceny nośnika ciepła.

Obliczone wg powyższych kryteriów “uśrednione ceny ciepła” dla odbiorców energii cieplnej z sieci ciepłowniczych poszczególnych przedsiębiorstw energetycznych (ciepło dostarczane do węzłów własnych odbiorcy) z obszaru gminy Czeladź zostały przedstawione w tabeli 3-33.

Tabela 3-33.

| Przedsiębiorstwo dystrybucyjne | Źródło ciepła | Uśredniona cena ciepła (bez VAT) w zł/GJ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | za wytwarzanie |  | za przesył |  | u odbiorcy |  |
| PEC Dąbrowa Górnicza | EC K-ce przez PEC K-ce i EKOPEC |  | 20,22 |  | (9,30+1,90++6,63*)** |  | 38,05 |
|  | EC Będzin |  | 20,69 |  | 9,51 |  | 30,20 |
|  | Kotł. Czeladź przez EC Będzin |  | 25,13 |  | (1,71+8,36)*** |  | 35,20 |
|  | WZE WOJZEC |  | 30,83 |  | 10,04 |  | 40,87 |
| EKOPEC | EC K-ce przez PEC K-ce | 20,22 |  | (9,30+1,92)**** |  | 31,44 |  |
| EC Będzin | własne źródło (K. Czeladź) | 25,13 |  | 1,73 |  | 26,86 |  |

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 22%.

*     dostawa z węzłów własnych PEC Dąbrowa Górnicza

**    suma uśrednionych cen za przesył PEC K-ce, EKOPEC i PEC Dąbrowa Górnicza

***   suma uśrednionych cen za przesył EC Będzin i PEC Dąbrowa Górnicza

****  suma uśrednionych cen za przesył PEC K-ce i EKOPEC

## 3.8.8. Porównanie cen ciepła

Dla zobrazowania poziomu kosztów ciepła ponoszonych przez odbiorcę, w tabeli 3-34 zestawiono uśrednione ceny 1 GJ ciepła z kilku sąsiednich miast. Tabela została uszeregowana rosnąco wg uśrednionych cen u odbiorcy.

Dla poniższego zestawienia ceny zostały obliczone wg zasad omówionych w poprzednim punkcie i przy założeniu, że odbiorcy zaopatrywane są w ciepło w postaci ciepłej wody siecią ciepłowniczą sprzedawcy, do węzła cieplnego należącego do odbiorcy.

W tabeli wytłuszczono pozycje dotyczące Czeladzi.

Tabela 3-34.

| Przedsiębiorstwo | Źródło ciepła / kierunek dostawy | Uśredniona cena ciepła (bez VAT) w zł / GJ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | za wytwarzanie | za przesył | u odbiorcy |
| ZEC Katowice | C Kazimierz (Sosnowiec) | 21,94 | 2,12 | 24,06 |
| EC Będzin | Kotł. Czeladź (EC Będzin) | 25,13 | 1,73 | 26,86 |
| ZEC Katowice | C Niwka-Modrzej. (Sosnowiec) | 24,7 | 2,75 | 27,45 |
| PEC Dąbrowa Górn. | EC NOWA (źr. w H Katowice) | 19,55 | 9,01 | 28,56 |
| PEC Katowice | C Mysłowice (ZEC Katowice) | 20,35 | 8,40 | 28,75 |
| PEC Katowice | EC „ELCHO” | 19,92 | 10,01 | 29,93 |
| PEC Dąbrowa Górn. | EC Będzin | 20,69 | 9,51 | 30,20 |
| PEC Katowice | EC Katowice (PKE) | 20,22 | 10,13 | 30,35 |
| PEC Katowice | C Siemianowice | 22,75 | 7,64 | 30,39 |
| EKOPEC Będzin | EC Katowice (PKE) | 20,22 | 11,22 | 31,44 |
| PEC Dąbrowa Górn. | EC Będzin / do Sosnowca | 20,69 | 10,80 | 31,49 |
| PEC Dąbrowa Górn. | El. Łagisza (PKE) / do Dąbr. G. i Będzina | 21,07 | 10,58 | 31,65 |
| PEC Katowice | El. Jaworzno III (PKE) | 21,32 | 12,16 | 33,48 |
| PEC Dąbrowa Górn. | Kotł. Czeladź (EC Będzin) | 25,13 | 10,07 | 35,20 |
| PEC Dąbrowa Górn. | EC Katowice (PKE) | 20,22 | 17,83 | 38,05 |
| PEC Dąbrowa Górn. | WZE WOJZEC | 30,83 | 10,04 | 40,87 |

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 22%.

# 3.9. Ocena stanu aktualnego zaopatrzenia gminy w ciepło

Stan techniczny urządzeń stosowanych do zaopatrzenia mieszkańców Czeladzi w ciepło można ocenić jako dobry i dostateczny.

W zakresie rozwiązań indywidualnych funkcjonuje ciągle znaczna ilość ogrzewań piecowych, które stanowią o znacznym obciążeniu środowiska gminy procesami energetycznymi.

System ciepłowniczy Czeladzi przy mocy zamówionej przez odbiorców na poziomie 43 MW obsługiwany jest przez 6 przedsiębiorstw energetycznych o bardzo zróżnicowanej kondycji ekonomicznej i technologicznej.

W zakresie realizacji szeroko pojętego obowiązku organizacji i planowania zaopatrzenia w ciepło na swoim terenie, gmina Czeladź powinna dążyć przede wszystkim do:

- ograniczenia niskiej emisji poprzez stymulowanie i realizację działań modernizacyjnych indywidualnych i zbiorowych źródeł ciepła;

- likwidacji źródła ciepła jakim jest kotłownia „Czeladź” i podłączenie jej odbiorców do źródła ciepła produkującego energię cieplną o wyższym standardzie ekologicznym np. w skojarzeniu z energią elektryczną;

- modernizacji układu dystrybucji ciepła w kierunku obniżenia strat przesyłowych i podwyższenia bezpieczeństwa zasilania;

- zapewnienia odbiorcom zdalaczynnej energii cieplnej warunków, w których zaopatrzenie odbywało się będzie na zasadach minimalizacji kosztów eksploatacji i maksymalizacji standardów ekologicznych i technicznych zaopatrzenia. Osiągnięcie takiego efektu jest możliwe poprzez stworzenie na terenie Czeladzi warunków technicznych do rynkowego konkurowania wszystkich potencjalnych producentów i dystrybutorów energii. Przy realizacji wskazanych na załączniku mapowym inwestycji sieciowych, na terenie Czeladzi energię cieplną sprzedawać mogą takie źródła jak:

- PKE SA Elektrociepłownia Katowice

- Elektrociepłownia „Będzin” SA

- PKE SA Elektrownia „Łagisza”

- WZE „WOJZEC” sp. z o.o.

Dla stworzenia opisanego powyżej konkurencyjnego rynku ciepła niezbędne byłyby niżej wymienione inwestycje sieciowe:

- połączenie magistrali zasilanej obecnie z WZE WOJZEC z magistralą zasilaną obecnie z EC Będzin (od komory K-18 przy ul. Szpitalnej do komory K-5 przy ul. Mysłowickiej) – zadanie to jest zapisane w planie rozwoju PEC Dąbrowa Górnicza na lata 2004-2005;

- przyłączenie Elektrowni Łagisza do systemów zasilanych obecnie z WZE WOJZEC i EC Będzin (według „Studium docelowego zaopatrzenia w ciepło miasta Czeladź” opracowanego przez Energotechnika – Projekt sp. z o.o. w lutym 2000r.);

do których dopuszczone byłyby na warunkach konkurencyjności ww. źródła.